## Folha1
https://www.voltimum.pt/sites/www.voltimum.pt/files/pdflibrary/rtiebt.pdf
| Potencia(KW) | FP | S(Kva) | Tensao(V) | Corrente(A) | Método de instalação nº | Método de referência | Nº de Condutores carregados | isolaçao do cabo | Fator de correçao nº de cabos e temperatura |  | Corrente do cabo IZ (A) | CABO | Corrente Corrigida para as condiçoes IZ` (A)
Vibradores (unitario) | 0.27 | 0.46 | 0.58696 | 400 | 0.8472 | 14 | E (multipolar) | 3 | PVC (70°) | 0.57 | 1 | 25 | 2,5mm | 14.25
Semfim1 | 2.2 | 0.82 | 2.6829 | 400 | 3.8725 | 14 | E (multipolar) | 3 | PVC (70°) | 0.57 | 1 | 25 | 2,5mm | 14.25
Semfim2 | 0.75 | 0.73 | 1.0274 | 400 | 1.4829 | 14 | E (multipolar) | 3 | PVC (70°) | 0.57 | 1 | 25 | 2,5mm | 14.25
Alimenta Moinho | 0.37 | 0.75 | 0.49333 | 400 | 0.71207 | 14 | E (multipolar) | 3 | PVC (70°) | 0.57 | 1 | 25 | 2,5mm | 14.25
Moinho | 37 | 0.89 | 41.573 | 400 | 60.0055 | 14 | E (multipolar) | 3 | PVC (70°) | 0.57 | 1 | 126 | 35mm | 71.82
Alimenta Bomba | 0.37 | 0.75 | 0.49333 | 400 | 0.71207 | 14 | E (multipolar) | 3 | PVC (70°) | 0.57 | 1 | 25 | 2,5mm | 14.25
Bomba de Massa | 5.5 | 0.84 | 6.5476 | 400 | 9.4507 | 14 | E (multipolar) | 3 | PVC (70°) | 0.57 | 1 | 25 | 2,5mm | 14.25
Alimentaçao (TOTAL) | 46.46 | 0.86996 | 53.4046 |  | 77.0829 | 61 | D(Multipolar) | 3 | PVC (70°) | 1 | 1 | 174 | 50mm | 174
cabo escolhido H07RN-F